## PTCH
Skupina | Název | Skupenství | T vzpl. (°C) | T vzn. (°C) | DMV (%obj.) | HMV (%obj.) | MIE (mJ) | Sklon k samovznícení | Poznámka
hořlavé kapaliny | aceton | kapalina | -20 | 465 | 2.5 | 13 | 1.15
hořlavé kapaliny | acetylen (etin, ethin) | plyn |  | 305 | 1.5 | 81 | 0.019
hořlavé plyny | amoniak | plyn | -50 | 651 | 15 | 28 | 8
| asfalt černouhelný | pevná látka | 204 | 485
| asfalt, živice | pevná látka | 250 | 485 | 0.9 | 7
| asfaltová lepenka - IPA | pevná látka | 230 | 485
| bavlna čistá | pevná látka | 290 | 450
| bavlna/PAD (textilie Tomasa 53/45) | pevná látka | 410 | 455
| bavlna/PES (textilie Rogun 76/24) | pevná látka | 345 | 465
| bavlna/Vs (potahová látka) | pevná látka | 250 | 400
| bavlna/Vs/PAD (krajka 5/71/24) | pevná látka | 305 | 485
| bavlna/Vs/PES (potahová tkanina 13/19/68) | pevná látka | 425 | 465
| bavlna/Vs/PES (textilie Lukaš 43/20/37) | pevná látka | 345 | 475
| benzen | kaplina | -11 | 555 | 1.2 | 7.8 | 0.2
| benzín automobilový | kaplina | -24 | 220 | 1.1 | 8 | 0.2 |  | Nejčastější motorové palivo pro zážehové motory. Vysoce těkavé, velmi hořlavé.
| benzín lakový | kapalina | -21 | 300 | 0.8 | 8.6 | 0.3 |  | Směs lehkých uhlovodíků používaná jako rozpouštědlo (např. v barvách, lacích). Vysoce těkavá a hořlavá kapalina s nízkým bodem vzplanutí.
| benzín letecký | kapalina | -40 | 300 | 0.7 | 8 | 0.2 |  | Speciální vysoce oktanová paliva pro letecké pístové motory. Velmi těkavé, nízký bod vzplanutí, riziko výbušných par.
| brusný papír | pevná látka | 475 | 475
| buničina, sběrový papír | pevná látka | 420
| butan | plyn | -60 | 365-450 | 1.8 | 8.4
| cukr | pevná látka | 160
| dehet dřevný | kapalina | 54 | 355 |  |  |  |  | Komplexní směs organických látek vznikajících při karbonizaci dřeva. Hustá, viskózní, tmavá látka.
| dehet kamenouhelný | kapalina | 48 | 600 |  |  |  |  | Vedlejší produkt koksování uhlí; hustá černá kapalina až pevná hmota s komplexním složením polyaromatických uhlovodíků.
| deska pazdeřopilinová (PAD) | pevná látka | 300 | 475
| deska sendvičová | pevná látka | 415 | 455
| deska tištěného spoje (PES) | pevná látka | 270 | 380
| drť dřevěná + polyetylenglykol | pevná látka | 265 | 415
| drť pryžová (kanál 3) | pevná látka | 260 | 370
| dřevěné uhlí | pevná látka | 200
| dřevný podpalovač | pevná látka | 200
| dřevo borové | pevná látka | 399 | 295
| dřevo bukové | pevná látka | 245 | 270
| dřevo dubové | pevná látka | 375 | 298
| dřevo jasanové | pevná látka | 240 | 275
| dřevo jedlové | pevná látka | 270 | 280
| dřevo mahagonové | pevná látka | 255 | 270
| dřevo olšové | pevná látka | 245 | 280
| dřevo smrkové | pevná látka | 397 | 305
| dřevotříska | pevná látka | 305 | 475
| dřevovlákno | pevná látka | 370 | 435
| epoxidy | pevná látka |  | 590 |  |  |  |  | Epoxidové pryskyřice jsou termosetové polymery známé svou vysokou pevností, odolností vůči chemikáliím a vynikající přilnavostí. Používají se v široké škále aplikací, včetně nátěrů, lepidel, kompozitních materiálů a elektroniky.
| etan | plyn |  | 515 | 3 | 12.4 | 0.25 |  | Bezbarvý, vysoce hořlavý plyn bez zápachu, patřící mezi alkany. Je přirozenou součástí zemního plynu a ropy a často se využívá jako palivo nebo surovina v chemickém průmyslu.
| etylen | plyn | -136 | 490 | 2.7 | 36 | 0.07 |  | Etylen je vysoce hořlavý plyn s velmi nízkou iniciační energií, což znamená, že se může snadno vznítit i malým elektrostatickým výbojem.
| fenol | pevná látka | 79 | 605 | 1.3 | 9.5 | 0.88 |  | aromatická organická sloučenina, která se běžně vyskytuje jako bezbarvá až slabě narůžovělá pevná látka s charakteristickým zápachem, použití pro výrobu plastů, antiseptik, léčiv, desinfekcí, syntéza výbušnin
| fermež | kapalina | 200-250 | 300-350 |  |  |  | ano | Zahuštěný (často zahřívaný, „vařený“) lněný olej používaný při nátěrech dřeva, kovů apod. Riziko samovznícení hadrů napuštěných fermeží.
| formaldehyd | plyn | -20 | 430 | 7 | 73 | 0.25 |  | Bezbarvý plyn s pronikavým zápachem, široce používaný v chemickém průmyslu, například při výrobě plastů, pryskyřic, dezinfekčních prostředků a konzervačních látek.
| fosfor bílý | pevná látka | 34 | 30 |  |  |  | ano | Vysoce reaktivní a toxický. Při vystavení vzduchu se rychle oxiduje a může se samovolně vznítit, což vyžaduje skladování pod vodou nebo v inertní atmosféře.
| fosfor červený | pevná látka |  | 260 |  |  |  |  | Červený fosfor je stabilnější a méně toxický než bílý fosfor. Jeho použití zahrnuje výrobu zápalek,pyrotechniky a některých sloučenin v chemickém průmyslu.
| gelový podpalovač | kapalina | 14 | 415 | 3.3 | 19 | 0.3 |  | Obvykle směs alkoholu (ethanol, isopropanol) a zahušťovadla. Hoří relativně čistým plamenem, používá se k podpalování grilů, kamen apod.
| glycerin | kapalina | 160 | 400 |  |  |  |  | Bezbarvá, viskózní kapalina sladké chuti, která je hygroskopická a dobře rozpustná ve vodě. Je široce používán v potravinářském, farmaceutickém a kosmetickém průmyslu díky svým zvlhčujícím a lubrikačním vlastnostem.
| glykol | kapalina | 111 | 410 | 3.2 | 15.7 | 0.2 |  | Glykoly se hojně využívají v průmyslu, například jako součást nemrznoucích směsí, chladicích kapalin, zvlhčovadel a rozpouštědel.
| grafitová pasta | kaplina | 150-300 | 350-500 |  |  |  |  | Mazivo s obsahem grafitu; nebezpečí požáru minimální, pokud nedojde k vysoké teplotě (odpaření hořlavé složky).
| heptan | kapalina | -4 | 230 | 1.3 | 6.7 | 0.24 |  | Bezbarvá, vysoce hořlavá kapalina s charakteristickým zápachem, patřící mezi alkany. Často se používá jako nepolární rozpouštědlo v chemickém průmyslu a v laboratorních podmínkách.
| hexan | kaplina | -22 | 248 | 1.2 | 7.4 | 0.24 |  | Bezbarvá, vysoce hořlavá kapalina s charakteristickým zápachem, patřící mezi alkany. Často se používá jako nepolární rozpouštědlo v chemickém průmyslu a v laboratorních podmínkách.
| hnědé uhlí | pevná látka | 170 | 410
| hrách | pevná látka | 320 | 475
| izolace - papírová cupanina Climatizer plus | pevná látka | 508 | 524
| izolace PUR pěna | pevná látka | 315 | 420 |  |  | 10
| jistič B-16 | pevná látka | 350 | 390
| koberec | pevná látka | 310 | 425
| korek | pevná látka |  | 460
| koženka (PU) | pevná látka | 290 | 310
| kůže | pevná látka | 380 | 525
| kůže hovězí | pevná látka | 410 | 505
| kůže hovězí | pevná látka | 450 | 490
| len, vlákno | pevná látka | 390 | 475
| lepenka jednovrstvá | pevná látka | 400 | 435
| líh (ethanol, etylalkohol) | kapalina | 13 | 365 | 3.3 | 19 | 0.65 |  | Bezbarvá, hořlavá kapalina s charakteristickým zápachem. Je široce používán v průmyslu, medicíně a jako součást alkoholických nápojů.
| líh tuhý, HEXA | pevná látka | 240
| lněná koudel | pevná látka | 340 | 410 |  |  |  | ano
| LPG | plyn | -104 | 410-580 | 1.8 | 9.5 | 0.25
| majonéza | pevná látka | 340 | 350
| máslo | pevná látka | 320 | 370
| mazivo plastické | pevná látka | 270 | 340
| metanol (metylalkohol) | kaplina | 8 | 385 | 6.7 | 36 | 0.14 |  | Velmi hořlavý, toxický alkohol. Těkavý, může vytvářet výbušné směsi s velkým rozsahem koncentrací.
| moučka masokostní | pevná látka | 260 | 500 |  |  | 10,0 - 30,0 |  | V prachové formě a mohou tvořit výbušné směsi se vzduchem. Při skladování je důležité zabránit usazování prachu a zajistit dostatečné větrání.
| moučka peřová | pevná látka | 230 | 450 |  |  | 10,0 - 30,0 |  | V prachové formě a mohou tvořit výbušné směsi se vzduchem. Při skladování je důležité zabránit usazování prachu a zajistit dostatečné větrání.
| moučka rybí | pevná látka | 250 | 480 |  |  | 10,0 - 30,0 |  | V prachové formě a mohou tvořit výbušné směsi se vzduchem. Při skladování je důležité zabránit usazování prachu a zajistit dostatečné větrání.
| nafta motorová | kapalina | 55 | 220 | 0.6 | 6 | 0.3 |  | Směs středních destilátů ropy. Bod vzplanutí bývá kolem 60–70 °C, proto je méně těkavá než benzín, ale při zahřátí tvoří hořlavé páry.
| nátěr latexový | kapalina | 390 | [5 empty] | Vodou ředitelné barvy s polymerní disperzí. Nízká hořlavost, riziko požáru je spíše při vysokých teplotách, kdy by se mohla uvolňovat rozpouštědla (pokud obsažena).
| nátěr termoizolační | kapalina | 465 | [5 empty] | Speciální nátěry s termoizolačními vlastnostmi. Hořlavost se odvíjí od typu pojiva a ředidel.
| nátěrová hmota na střešní krytinu - biterm | kapalina |  | 465 |  |  |  |  | Obsahuje asfalt/bitumen, případně ředidla. Při vysokých teplotách (tavení, nanášení) mohou vznikat hořlavé páry.
| olej lampový | kapalina | 60 | 200 | 0.7 | 5 | 0.2 |  | Směs kapalných uhlovodíků získávaných z ropy nebo rostlinných olejů. Má relativně vysokou teplotu vzplanutí, což ho činí bezpečnějším při manipulaci než benzín nebo líh. Hoří čistě, s minimální kouřivostí.
| olej lněný | kapalina | 222 | 343 |  |  |  | ano | Přírodní rostlinný olej, schnoucí, hořlavý při vyšší teplotě. Nebezpečí samovznícení na textiliích (např. hadrech).
| olej ložiskový | kapalina | 175 | 250
| olej motorový | kapalina | 210 | 350 |  |  | 0.3 |  | Mazací olej pro motory, vysoký bod vzplanutí (nad 200 °C), hořlavý při vyšších teplotách.
| olej olivový | kapalina | 225 | 343 |  |  |  |  | Rostlinný olej, při pokojové teplotě nevytváří nebezpečné páry, avšak může hořet při zahřátí.
| olej palmový | kapalina | 216 | 316 |  |  |  |  | Rostlinný olej s vysokým bodem tání a vzplanutí, běžně se nepovažuje za vysoce rizikový z hlediska tvorby par.
| olej převodový | kapalina | 210 | 360 |  |  |  |  | Vysokoviskózní mazivo pro převodovky, hořlavý při vyšších teplotách.
| olej řepkový | kapalina | 163 | 447 |  |  |  | ano | Rostlinný olej s možností samovznícení na savém materiálu (látky, piliny) při oxidaci.
| olej slunečnicový | kapalina | 227 | 380 |  |  |  | ano | Běžný kuchyňský olej, hořlavý při vysokých teplotách.
| olej sojový | kapalina | 140 | 460 |  |  |  | ano | Používán v potravinářství, riziko požáru až při výrazném zahřátí.
| olej topný | kapalina | 66 | 200 | 0.7 | 7 | 0.3 |  | Těžší frakce ropy, používá se k vytápění. V běžných podmínkách méně těkavý, při zahřátí uvolňuje hořlavé páry.
| olej transformátorový | kapalina | 150 | 235
| oxid uhelnatý CO | plyn | -191 | 609 | 12.5 | 74 | 0.02 |  | Bezbarvý, bez zápachu a vysoce toxický plyn, který vzniká při nedokonalém spalování uhlíkatých materiálů.
| papír kartonový | pevná látka | 230 | 450 |  |  | 10 |  | Kartonový papír je pevný materiál vyrobený z recyklované celulózy nebo dřevní buničiny. Je hořlavý, ale jeho vznícení závisí na faktorech, jako je vlhkost, hustota a přítomnost povrchových úprav.
| papír novinový | pevná látka | 218 | 450 |  |  | 10 |  | Novinový papír je tenký, levný a lehký papír vyrobený z dřevní buničiny s minimálními chemickými úpravami. Má vyšší pórovitost a nízkou gramáž, což ho činí snadno hořlavým.
| parafín | pevná látka |  | 250
| petrolej | kapalina | 38 | 220 | 0.7 | 5 | 0.2
| piliny - mletý korek | pevná látka |  | 460-505 |  |  |  | ano
| piliny borové | pevná látka |  | 306 |  |  |  | ano
| piliny dubové | pevná látka |  | 342 |  |  |  | ano
| piliny smrkové | pevná látka |  | 347 |  |  |  | ano
| pivovarské kaly | pevná látka |  | 485 |  |  |  | ano
| plasty - polyester (PES) | pevná látka | 390 | 510
| plasty - polyetylén (PE) | pevná látka | 390 | 500
| plasty - polykarbonát (PC) | pevná látka | 340 | 350
| plasty - polypropylén (PP) | pevná látka | 460 | 570
| plasty - polystyrén (PS) | pevná látka | 260 | 330-370 |  |  | 0,1 - 1 |  | Termoplastický polymer s vysokou odolností vůči chemikáliím a teplu. Má nízkou hustotu a dobrou mechanickou pevnost. Při hoření produkuje relativně málo toxických zplodin ve srovnání s jinými plasty. Použití plastové nádobí, kelímky, sáčky, nárazníky, palubní desky obložení.
| plasty - polyuretan (PUR) | pevná látka | 182 | 557
| plasty - polyvinylchlorid (PVC) | pevná látka | 350 | 350
| pneumatika | pevná látka | 270-370 | 440
| podpalovač pevný | pevná látka | 65 | 430
| podpalovač tekutý | kapalina | 62 | 220 | 0.5 | 6 | 0,2-0,3
| podpalovač z dřevité vlny | pevná látka | 260
| podpalovač, grilový | pevná látka | 220 | 390
| prach černé uhlí | pevná látka |  | 186 |  |  | 40
| prach černé uhlí | pevná látka |  | 308
| prach slunečnicový | pevná látka |  | 400-500 |  |  | 10,0 - 30,0
| prach z obilovin | pevná látka |  | 300-500 |  |  | 1,0 - 50
| propan | plyn | -104 | 470 | 2.1 | 9.5 | 0.25
| prskavky vánoční | pevná látka | 410 | 415
| pryž vulkanizovaná | pevná látka | 370 | 455
| pryžová hydraulická hadice | pevná látka | 330 | 350
| pryžové těsnění | pevná látka | 315
| přírodní prostředí - hrabanka | pevná látka | 210 | 270
| přírodní prostředí - jehličí | pevná látka | 270 | 350
| přírodní prostředí - klest | pevná látka | 240 | 330
| přírodní prostředí - rašelina | pevná látka | 225 | 410 |  |  |  | ano
| přírodní prostředí - seno | pevná látka | 333 | 204 |  |  |  | ano
| přírodní prostředí - sláma | pevná látka | 310 | 210 |  |  |  | ano
| přírodní prostředí - tráva | pevná látka | 230 | 300 |  |  |  | ano
| rukavice latexové | pevná látka | 210 | 340
| ředidlo C6000 | kapalina | -8 | 450 | 1 | 8 | 0.3 |  | Česká označení ředidel řady C6xxx obvykle obsahují aromatické a alifatické uhlovodíky. Velmi těkavé, hořlavé, dráždí dýchací cesty.
| ředidlo S6001 | kapalina | 13 | 265 | 1 | 8 | 0.3 |  | Směs organických rozpouštědel (toluen, xylen, butylacetát atd.). Běžné ředidlo pro syntetické nátěry.
| ředidlo S6005 | kapalina | 14.5 | 498 | 1 | 8 | 0.3 |  | Směs organických rozpouštědel (toluen, xylen, butylacetát atd.). Běžné ředidlo pro syntetické nátěry.
| ředidlo S6006 | kapalina | 19.5 | 285 | 1 | 8 | 0.3 |  | Syntetické ředidlo, hořlavé páry, nízký bod vzplanutí.
| ředidlo S6300 | kapalina | 25 | 360 | 1 | 8 | 0.3 |  | Patří do skupiny speciálních ředidel pro určité typy barev a laků, stále však hořlavé.
| řepka | pevná látka | 360 | 370
| řepkové výlisky | pevná látka | 390 | 435
| řepkový šrot | pevná látka | 425 | 495
| saze | pevná látka |  | 600-900 |  |  | 10,0 - 50,0
| sirný knot | pevná látka | 325 | 590 |  |  | 1.8
| sojový šrot | pevná látka | 435 | 525
| šrot řepkový | pevná látka | 425 | 495
| šrot slunečnicový | pevná látka | 425 | 495
| šrot sojový | pevná látka | 435 | 525
| terpentýn | kapalina | 34 | 240 | 0.8 | 6 | 0.3 | ano | Přírodní pryskyřičné rozpouštědlo (silice), poměrně těkavé a hořlavé, charakteristický zápach.
| toluen | kapalina | 4 | 480 | 1.1 | 7.1 | 0.24
| tuk živočišný | kapalina | 310 | 340 |  |  |  |  | Živočišné tuky (sádlo, lůj) hoří až při vyšších teplotách, mohou se vznítit při přepalování.
| uhlí černé | pevná látka | 182 | 557 |  |  |  | ano
| uhlí hnědé | pevná látka |  | 350-400
| umakart | pevná látka | 395-600 | 505-600
| viskóza | pevná látka | 265-445 | 455
| vlasy lidské | pevná látka | 390 | 450
| vlna | pevná látka | 560 | 600
| vodík | plyn |  | 520 | 4 | 75 | 0.011
| vosk včelí | pevná látka |  | 204
| zemní plyn | plyn |  | 540 | 4.4 | 15 | 0.29

## INICIÁTORY
Iniciátor | Teplota (0C) | Poznámka
Elektrický zkrat | 4000 | Elektrický zkrat (oblouk) – spojení dvou nebo více potenciálů přes velmi malý odpor, např. spojení dvou nebo tří fází najednou, fáze s nulovým vodičem, uzemněnou kostrou apod. Častou příčinou zkratu jsou nedokonalosti a vady elektrických zařízení. Bývá to především vadná izolace vodičů, dotyk holých vodičů, nechtěné spojení s cizím předmětem, popraskání izolátorů a izolací, vadné kontakty přístrojů i stárnutí izolace. Vznik zkratového proudu je doprovázen nepříznivými účinky, mezi které patří zejména tepelné, dynamické, vznik elektrického oblouku a pokles napětí ve zkratovém obvodu. Dynamické účinky namáhají vodiče a zařízení, způsobují deformace, dotyky vodičů, což může mít za následek vznik nových zkratů. Tepelné účinky jsou způsobeny tím, že zkratový proud namáhá zkratový obvod teplem, jehož velikost závisí na odporu obvodu, na druhé mocnině zkratového proudu a na době trvání zkratu. Tepelné účinky se projevují nadměrným oteplení až rozžhavením vodičů, stárnutím až spálením izolace a vinutí, vytavením nedokonalých spojů apod. Může rovněž dojít k rozžhavení vodičů, rozstříknutí roztaveného kovu, případně k vzniku jiskření nebo elektrického oblouku. Elektrický oblouk, jehož teplota dosahuje hodnoty kolem 4000 °C způsobuje nadměrné přehřátí předmětů v blízkosti, tavení, případně rozstříknutí kovů. Tepelnými účinky dochází k zapálení izolace a hořlavých předmětů v okolí místa zkratu.
Proudové přetížení |  | Proudové přetížení – vzniká dlouhodobým průchodem proudu převyšující hodnotu normou povolenou vedením elektrické sítě, strojů či zařízení. Vodiče, vinutí motorů apod., mají určitý odpor. Průchodem proudu přes tento odpor se vytváří teplo a vodiče se zahřívají. Ohřátí však dosahuje za normálních provozních poměrů při předepsané zátěži jen určitou bezpečnou hodnotu, s kterou s e při návrhu instalace (vinutí motoru) počítá a podle který se navrhuje i druh izolace nebo způsob ochlazení. Při návrhu vedení izolace se rovněž musí počítat s teplotou prostřední, ve kterém bude vodič instalován, poněvadž se stoupající teplotou okolního prostřední bude růst odpor vodiče a zvyšovat se průtok proudu a tím se vodič bude více zahřívat. Pokud dojde ke zvýšenému průtoku proudu vodičem zatížením vyšším, než je dovolené, případně zvýšením teploty okolního prostřední, dojde k nadměrnému oteplení vodiče (ev. I k rozpálení), tím k většímu zahřívání izolace, stárnutí izolace, tj. změně elastičnosti a mechanické pevnosti, posléze k jejímu poškození. Izolace se může i vznítit případně může dojít ke zkratu.
Přechodový odpor | 900-100 | Přechodový odpor – vzniká pouze v případech kdy dochází k elektrickému odběru, je způsoben nedokonalým dotykem spojované části v místě spojení s druhým vodičem nebo svorkou, kdy proud elektronů z celkového průřezu vodiče je náhle přinucen projít poměrně velmi malou plochou styku, která pro něj představuje značně zvětšený odpor. Přechodové odpory tedy vznikají v místech spojů vodičů, na kontaktech přístrojů, spínačů, zásuvek apod., při spojování vodičů bez svorek tzv. zakroucením, nedostatečným připevněním vodičů ke svorkám, uvolněním nebo nedotažením šroubů apod. Přechodový odpor se dále ještě zvětší, není-li kov v místě styku dostatečně čistý (zoxidovaný). Toto nebezpeční hrozí hlavně u hliníku, poněvadž oxid hliníku je izolant. Průchodem proudu přes přechodový odpor se může spoj zahřát na teplotu 900-1000 °C, což je teplota dostatečná k roztavení svorky nebo vodiče a odkapávající kov může způsobit vznícení hořlavých materiálů.
Svodový proud |  | Svodový proud – vzniká v místě poškození izolace mezi vodiči opačného potenciálu. Jádra vodičů se dostanou do kritické vzdálenosti, zeslabenou izolací v tomto místě dochází k průchodu proudu o nižší hodnotě, než je hodnota vybavovacího proudu jisticího prvku. Toto místo je pak lokálně zahříváno, dochází k zuhelnatění izolace, izolační odpor se v tomto místě dále snižuje a hodnota svodového proudu se zvyšuje. Tento proces může eskalovat vznikem elektrického zkratu (na který již reaguje jistící prvek) a vznikem požáru. Mezi charakteristické rysy způsobené svodovým proudem patří nátavy vzniklé na měděných vodičích. Tato porucha je typická pro mechanicky namáhané vodiče např. přívodní šňůra pod nábytkem nebo elektroinstalační rozvody přichycené hřebíkem apod.
Plazivý proud |  | Plazivý proud – vzniká na povrchu izolace vodičů, kdy vlivem opakujících se změn teplot, stárnutí a jiných okolností dochází postupně k odpařování změkčovadel a plniv z polyvinylchloridové izolace a vzniku mikrotrhlin. V mikrotrhlinách se usazuje prach, který se změnou vlhkosti stává vodivým. V takovém případě dochází opět ke snížení tloušťky izolace a mikrotrhlinami může procházet plazivý proud. Procházející proud mikrotrhlinami degraduje izolaci vodiče na uhlík, což dále zvyšuje její vodivost a intenzitu zahřívání místa průchodu plazivého proudu. Stejně jako u svodového proudu dochází k takovému zahřívání okolních materiálu až na teplotu jejich vznícení, což může vést ke vzniku požáru.
Zápalka | 540-720
Zapalovač | 640-460
Sirný knot | 520 | Sirný knot – sirný knot o rozměrech 18,5 x 2 cm – maximální teplota 520 °C, délka hoření 2,38 min, zapálení textilie po 50 s od zapálení sirného knotu, papíru po 38 sekundách od zapálení sirného knotu.
Hořák svařovací acetylen | 2300-2700
Hořák svařovací vodík | 2100-2800
Hořák svařovací propan | 2600-2700
Hořák svařovací lihový | 1600-1700
Plynový vařič (sporák) | 880-1120
Benzinová letlampa | 1200
Lihový kahan | 970
Lihový krb (biokrb) | 280-290 | Teplota okraje nádobky
Nevychladlý popel |  | Nevychladlý popel – popel má nízkou tepelnou vodivost, a proto se často stává, že jsou v něm stále obsaženy žhavé nebo doutnající uhlíky, které si uchovávají iniciační teplotu až po dobu 78 hodin. Tyto uhlíky o velikosti 2 mm jsou schopny zapálit suché, jemné hořlavé materiály, pokud se dostanou do těsného kontaktu (přesypáním popele, zafouknutí větrem apod.) může dojít ke vzniku požáru. Z hlediska požární bezpečnosti je nutné nevychladlý popel ukládat do nehořlavých uzavíratelných nádob.
Zábavná pyrotechnika prskavka | 441 | Prskavka – tělo je ze železného drátu, s nanesenou pyrotechnickou světelnou složí. Na začátku pyrotechnické slože je nanesena nápalová slož, která umožňuje snadnější zapálení prskavky. Dle pokusu dosahuje teplota otevřeného ohně prskavky výše 441 °C
Zábavná pyrotechnika petarda | 310 | Petardy – tělo petardy je papírové, uzavřené z jedné strany sádrovým dnem a z druhé strany pyrotechnickou škrtací iniciační složí. Uvnitř těla se nachází zpožďovač a efektová zvuková slož. Dle pokusu dosahovala maximální teplota otevřeného ohně petardy 310 °C
Zábavná pyrotechnika římská svíce |  | Římská svíce – tělo římské svíce je vyrobeno z papíru ve tvaru válce (trubice) se dnem z lisované hlíny. V těle římské svíce jsou laborovány výmety z drobnozrnného černého prachu a efekty. Mezi jednotlivými efekty jsou ucpávky z lisované hlíny a pilin. Zpoždění do funkce a propojení mezi jednotlivými efekty zajišťuje zelená opletená mikro stopina. Dle pokusu dosahovala maximální teplota otevřeného ohně světliček z římských svící 260 °C.
Výbušniny, NVS | 2000 | Výbušniny, NVS – iniciačním zdrojem je hodnota výbuchové teploty, závisí na konkrétním složení výrobku a na množství směsí v pyrotechnické složi. Výbuchové teploty výbušnin jsou zpravidla vyšší než 2 000 °C. V případě jejich iniciace je působení na případný hořlavý materiál v okolí iniciace krátkodobé, ale přesto takto vysoká teplota může způsobit iniciaci většiny hořlavých materiálů. Následně může dojít k rozšiřování vzniklého požáru z místa iniciace do okolí. V důsledku výbuchu a následného působení vzniklého výbuchového tlaku dochází k úletům jednotlivých částí výbušniny do okolí, kde můžou tyto části iniciovat další požáry/ výbuchy nebo k poškození různých technologií, zařízení, které mohou v poškozeném stavu taktéž vyvolat následný požár/výbuch. Výbuchové teploty vybraných výbušnin VESUVIT 2100-2400 °C, SEMTEX 2600-3800 °C, OSTRAVIT 1500 °C, PERUNIT 3000 °C, PERMONTEX 2400-2900 °C.
Topeniště na dřevo | 700-1100 | Topeniště na dřevo – teplota plamene 700–1100 °C, teplota spalin se uraženou vzdáleností od zdroje (topeniště) výrazně snižuje v závislosti na rozptylu v okolí a absorpce tepla do konstrukcí.
Topeniště na hnědé/černé uhlí | 700-1500 | Topeniště na hnědé/černé uhlí – teplota plamene 700–1500 °C, teplota spalin se uraženou vzdáleností od zdroje (topeniště) výrazně snižuje v závislosti na rozptylu v okolí a absorpce tepla do konstrukcí.
Topidla na pevná paliva | 520–1350 | Topidla na pevná paliva – dle barvy vyzařované povrchem (zejména ocelových částí) mohou dosahovat teplot od 520–1350 °C.
Topidla na kapalná paliva | 880-1150 | Topidla na kapalná paliva – dle druhu spalování jsou různě dosahované teploty při spalování odparkem na povrchu kapaliny – teploty do 880 °C, při rozprášení v proudu spalovacího vzduchu – teploty 1150 °C.
Výfukové potrubí | 300-600 | Výfukové potrubí – povrchová teplota výfukového potrubí je závislá na stylu a charakteru jízdy, dále pak na meteorologických podmínkách, v místě napojení na blok motoru je teplota 300-600 °C, na konci výfuku 60-80 °C.
Rozžhavený kov | 850-1500 | Rozžhavený kov – teploty: jiskra bílá 1500 °C, jiskra žlutá 1100 °C, jiskra červená 850 °C.
Nůž soustruhu | 250-600 | Nůž soustruhu – teploty: nůž normální 250-300 °C, nůž rychlořezný 600 °C.
Jiskra elektrická |  | Jiskra elektrická – krátký výboj, ke kterému dochází při rozpojení napájeného elektrického obvodu, kterým protéká proud, například vypnutí vypínače nebo vytažení zástrčky. Oblouk obvykle ve vypínači není vidět, ale může být viděn, když se vytáhne zástrčka z obvodu, kterým protéká proud. Sériové komutátorové motory nepřetržitě vytvářejí oblouk (provozní jiskření) mezi kartáči a komutátorem. Ve střídavých rozvodech 120/240 V není spínací oblouk trvalý a rychle zaniká. Běžné spínací oblouky v elektrické síti trvají velmi krátkou dobu a mají nízkou energii, proto jsou schopny iniciovat pouze hořlavé plyny, páry a prach.
Jiskry mechanické | 1200-1500 | Jiskry mechanické – vzniklé při nárazu pevných těles, částice rozžhaveného kovu o velikosti 0,1 – 0,5 mm. Teplota 1200-1500 °C, zásoba tepelné energie max. sekundy. Přesto jsou mechanické jiskry schopné vznítit směsi hořlavých plynů a par se vzduchem např. acetylenu, vodíku, sirouhlíku, oxidu uhelnatého. Jiskry jsou schopné zapálit i prach ve fluidním stavu.
Jiskry z topenišť a motorů | 600-700 | Jiskry z topenišť a motorů – jiskry jsou svou podstatou rozžhavené částice, které vznikají důsledkem procesů nedokonalého spalování, nebo mechanického strhávání paliva při práci topenišť a spalovacích motorů. Teplota jisker je dostatečně vysoká 600-700 °C ke vznícení téměř všech hořlavých látek, zásoba tepelné energie je však po velmi krátkou dobu – velmi rychle chladne. Je schopna jen ty látky, které jsou k hoření dostatečně připravené a mají malou indukční periodu, např. plyny a směsi par hořlavých kapalin se vzduchem, a rovněž usazený prach a vláknité materiály, na nich dopadající jiskry snadno mohou způsobit ohniska žhnutí.
Svítidlo (klasická žárovka) | 198-312 | Svítidlo (klasická žárovka) – maximální teplota povrchu ideálně chlazené žárovky dle typu: 40 W/198 °C po 106 min., 60 W/208 °C po 60 min, 100 W/312 °C po 60 min.
Svítidlo (úsporná žárovka) |  | Svítidlo (úsporná žárovka) – teplota povrchu 50-85 °C.
Svítidlo (zářivka) | 95-260 | Svítidlo (zářivka) – povrchová teplota trubice normální stav 95 °C, při abnormálním stavu dojde k poškození startéru nebo tubusu zářivky (tubus bliká), v tuto chvíli je tepelně velice namáhaná tlumivka v zářivce – teplota namáhané tlumivky v zářivce 170-180 °C (kvalitní) 250-260 °C (nekvalitní).
Sklokeramická varná deska | 500-520 | Sklokeramická varná deska – povrchová teplota při zapnutí na maximum 500-520 °C.
Elektrická spirála (bez regulace) | 980-1000 | Elektrická spirála (bez regulace) – povrchová teplota 980-1000 °C, této teploty může dosáhnout jakýkoli elektrický spotřebič při poruše termostatu, popř. tepelné pojistky.
Žehlička | 170-200 | Žehlička – povrchová teplota při zapnutí na maximum dle typu žehličky 170-200 °C.
Parní potrubí nechráněn | 110-240 | Parní potrubí nechráněné – povrchová teplota dle provozního tlaku: 2 at - 110 °C; 5 at - 140 °C, 10 at - 170 °C, 20 at – 200 °C, 50 at – 240 °C.
Samovznícení chemické (oleje fermeže) |  | Samovznícení chemické (oleje fermeže) – zpravidla exotermická reakci při vzájemném styku dvou nebo více chemických látek. Reakcí se uvolní teplo, které se nestačí odvést. Vznícení lněných olejů a fermeže dochází při jejich styku s materiály které aktivně zvýší povrch těchto látek při malém odvodu tepla – nasákavé organické hořlavé materiály nasáklé těmito látkami uložené v místě bez možného aktivního odvodu tepla – dochází ke zvětšení aktivního povrchu látek a tím ke změně podmínek okysličování, akumulaci tepla a vzrůstu teploty až na bod hoření nasákavého materiálu (textilie, hobra desky aj.). K samovznícen dochází řádově jednotek či nižších desítek hodin po uskladnění nasáklého materiálu.
Samovznícení fyzikálně–chemické (tepelné) |  | Samovznícení fyzikálně–chemické (tepelné) – k tepelnému samovznícení dochází, pokud je látka dlouhodobě vystavena prostředí s teplotou cca 100 °C, která ovšem nepřevyšuje teplotu vznícení daného materiálu. Protože se v důsledku okolní teploty teplo neodvádí, kumuluje se v materiálu, a to vede k nárůstu teploty až na teplotu vznícení. Při nízkých teplotách (15–25 °C) reakce mezi hořlavou látkou a vzdušným kyslíkem neprobíhá. Proces oxidace tedy začíná až po zahřátí materiálu na kritickou teplotu. K tomuto druhu samovznícení mají sklon zejména různé organické vláknité materiály za předpokladu dobrých podmínek pro akumulaci tepla a dlouhodobého působení vnějšího tepelného impulsu (např. požáry dřevěných konstrukcí budov v důsledku dlouhodobého působení tepla potrubí ústředního topení a teplotě 110–160 °C).
Samovznícení fyzikálně–chemické (uhlí) |  | Samovznícení fyzikálně–chemické (uhlí) - dochází v hromadách méně kvalitního druhů uhlí (hnědé uhlí, lignit, nekvalitní černé uhlí a brikety), kvalitní černé uhlí, antracit a koks nejsou k samovznícení náchylné vůbec. Při tomto procesu dochází vlivem adsorpce plynů a vodních par ze vzduchu na uhelnou hmotu k nárůstu teploty asi na hodnotu 65 °C. Při této teplotě uhlík začíná oxidovat, čímž mimo jiné dochází ke znehodnocování paliva. Adsorpční schopnost uhlí je závislá na jeho stáří. Čím je uhlí mladší, tím více obsahuje hydroskopickou vodu, která je vázána v koloidní fázi uhlí. Teploty záparových oblastí, pohybující se v rozmezí 40–80 °C, přecházejí plynule do teplot, odpovídajících bodu vznícení uhlí 110–160 °C. Při dosažení bodu vznícení dochází k hoření uhlí, které je provázeno rychlým vzestupem teploty od 300 do 1000 °C podle charakteru požáru a přístupu vzduchu.
Samovznícení biologické |  | Samovznícení biologické – zemědělské produkty uskladněné v seníkách, stodolách, silách nebo stozích mají být dobře usušené (14-15 % vlhkosti). Nedosušené nebo dodatečně navlhnuté produkty jsou příznivým prostředím pro vývoj a činnost mikroorganismů. Materiál se lehce zapaří, plesnivý, případně může dojít a k samovznícení. Hranice obsahu vlhkosti, při který tyto procesy ještě probíhají je 18-20 %. Seno se doporučuje skladovat při vlhkosti pod 20 %. Proces samozahřívání, který za příznivých fyzikálně – chemických podmínek může iniciovat samovznícení uložené rostlinné hmoty, je možné rozdělit na tři fáze: Fyziologická – dýchání buněk a rozmnožování termofilních bakterií je v progresivním stádiu. V první fázi někdy ještě dýchá živá hmota, hlavně však hmota odumřelá a rostlinné enzymy štěpí různé organické látky. V podstatě probíhá pomalé spalování hmoty, které uvolňuje značné množství tepla. Když je rostlinný materiál uskladněn v seníku nebo ve stohu, odvod tepla do okolí je omezený. Rostlinný materiál je velmi špatný vodič tepla a vrstva hmoty o tloušťce 2-2,5m zpravidla velmi době izoluje i existující ložisko. Rostlinné buňky odumírají při teplotě 40-45 °C. Mikrobiologická – uvolněným teplem i vlhkostí (zahřátá rostlinná hmota se potí) se vytvářejí podmínky příznivé pro vývoj a činnost epifytních mikroorganismů. Nejprve se rozvíjejí mezofilní mikroorganizmy (optimální teplota 30 °C) uvolňující svojí rozkladnou činností též teplo, které dalším hromaděním umožňuje rozvoj termofilních mikroorganizmů (optimální teplota je 50-60 °C). V obou těchto skupinách mikroorganizmů jsou zastoupené mnohé bakterie, aktinomycety a plísně, které rozkladnou činností dále uvolňují a hromadí teplo. V této fázi samozahřívání je možné cítit i charakteristický nakyslý zápach pocházející od organických kyselin (převážně octová), které jsou produktem činnosti teplomilných bakterií. Chemická – když dosáhne teplota uložené rostlinné hmoty 70-80 °C (maximální teplota pro vývoj termofilů), hynou termofilní mikroorganismy. Rozkladnou činností mikroorganismů vznikají i plyné zplodiny, jako např. při anaerobním rozkladu celulózy vodí a metan, které jsou hořlavé. Tuto fázi je možné charakterizovat jako suchou destilaci, při které se vytvoří prchavé uhlovodíky a hlavně aktivní uhlí, které se vytváří při teplotě asi 120 °C. K samovznícení prchavých zplodin mikrobiologického rozkladu a suché destilace komprimovaných na povrchu aktivního uhlí dochází většinou náhlým přístupem vzdušného kyslíku.
Blesk |  | Blesk – elektrostatický náboj v mracích a jeho výboj. Napětí nabitých bouřkových mraků může dosáhnout až několika desítek miliónů voltů a výboj blesku má proud až 80 000 A. Účinky blesků jsou elektromagnetické, tepelné, dynamické a akustické. Tyto účinky však vždy probíhají současně. Úderem blesku do vodivých předmětů nastává jejich ohřátí, někdy až na takovou teplotu, že dojde k jejich vypaření. Následkem bleskového výboje pak nastává buď přímé, či nepřímé zapálení dřevěných konstrukcí střech apod. Škodlivé účinky je nutno spatřovat i v tom, že velkou indukcí nastává přepětí na venkovní síti rozvodu el. proudu, které se projeví poškozením připojených zařízení. Přepětí může způsobit proražení isolací el. vodičů a následný zkrat v rozvodech. Není vzácností, že blesk sjede po elektrickém vedení do budovy a vlivem elektrodynamických sil vytrhá ze zdí el. vedení, vypínače, zásuvky apod.
Nedopalek cigarety - rozžhavený uhlík | 325-350
Nedopalek cigarety - volně položená cigareta | 215-237
Nedopalek cigarety - odpadnutý popílek | 80-200
Nedopalek cigarety - kontakt s daným materiálem | 370-630 | V případě zkušebního materiálu typu čalounění je teplota mezi zkušebním materiálem a odloženou žhnoucí cigaretou 630-470 °C, v případě kalcium silikátových desek 370-470 °C
Svíčka | 640-900 | Svíčka – tělo svíčky je vyrobeno z hořlavého materiálu (včelí vosk, parafín, stearin, lůj), hořlavý knot je vyroben z textilního materiálu – bavlny. Teplota většiny plamene svíčky se pohybuje v rozmezí 640-900 °C, tepelný výkon tradiční parafínové svíčky nebo svíčky z včelího vosku se pohybuje okolo 50-80 W. Doba hoření svíčky závisí na velikosti svíčka a pohybuje se mezi desítkami minut a až několika dny (výpočet doby hoření svíčky dostupný na: rechneronline.de/candle). Ke vzniku požáru dochází z důvodu, že člověk přestane věnovat patřičnou pozornost, svíčka pomalu odhoří a plamen v nižší výšce může iniciovat hořlavý materiál, na němž svíčka stojí, popř. je připevněna. Dalším důvodem vzniku požárů může být změna hmotnosti svíčky, popř. nevhodná deformace vosku. To může mít za následek změnu těžiště svíčky, což může vést k převrhnutí svíčky a opět možné iniciací okolních materiálů.
Statický elektrický výboj z lidského těla |  | Statický elektrický výboj z lidského těla – lidské tělo může akumulovat elektrický náboj, kdy akumulace je větší v suchém prostředí než ve vlhkém prostředí. Pokud je osoba izolována od země, může akumulovat značné množství náboje, a to chůzí po povrchu s izolační vrstvou, dotykem nabitého předmětu, kartáčováním povrchů při nošení nevodivého oděvu nebo krátkým dotykem uzemněného předmětu v nabitém okolním prostředí. Při normální činnosti může potenciál lidského těla dosáhnout 10 kV až 15 kV a energie případného oblouku může dosáhnout 20 mJ až 30 mJ, což jsou hodnoty vyšší než minimální iniciační energie běžných hořlavých plynů, par či prachových směsí.
Další pro zpracování
Thermal runaway (akumulátory)
Vnitřní zkrat v akumulátoru
Stejnosměrný zkrat (vozidla, FVE)
Jiskra při broušení (flexa…)